## シックハウス関連書類-1-①
210101
シックハウス関連書類-1-①
確認申請書 別記第２号様式（第四面）建築物別概要【10．建築設備の種類】の欄に関して添える別紙
住宅等の居室 0.5 回/h 以上
表1 【居室等の機械換気計算表】 換気種別及び換気回数 | [11 empty] | その他の居室 0.3 回/h 以上
階数 | 室 名 | 床面積 ㎡ |  | 天井高 ｍ | 気積 ㎥ | 換気種別 |  |  | 設計換気量 ㎥/ｈ |  | 換気回数 回/h
|  |  | ① | ② | ③ = ①×② | 1種 | 2種 | 3種 | 給気量 ④ | 排気量 ⑤ | ⑥ = ④or⑤÷③
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
※1 換気経路が分かるように換気図には換気扇位置、給気口、排気口、ドアガラリ、アンダーカットの位置を図示。
（ﾄﾞｱｶﾞﾗﾘ、ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄを設ける場合は、換気図にサイズ又は大きさ 『ﾄﾞｱｶﾞﾗﾘ：100c㎡』 又は 『ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ：1.0cm以上』 を
明記して下さい。）
（一体空間となる非居室や換気経路となる廊下・便所なども居室同等に換気対象となります。）
※2 換気種別の欄には、該当する換気種別箇所に○印を記入。
（1種：給気ﾌｧﾝ＋排気ﾌｧﾝ、2種：給気ﾌｧﾝ＋自然排気口、3種：自然給気口＋排気ﾌｧﾝ）
※3 設計換気量の欄には、ダクト抵抗等による圧力損失を考慮した給気量及び排気量を記入し、選定した換気機器の
特性曲線図（P-Q図）を添付して下さい。
※4 ｼｯｸﾊｳｽ換気の換気設備の運転方法を換気図に明記。
例： ①24時間換気対応ｽｲｯﾁ、又は②常時運転の明示など。
※5 居室等は内装仕上げの使用建材の種別（Ｆ☆☆☆☆）が分かるよう平面図に明記して下さい。
（居室等でF☆☆・F☆☆☆を使用した場合、別途ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散建築材料の使用面積計算（関連書類-2）を作成して下さい。）
※6 上記の様な換気計算を換気図等に記載がある場合は、表1を省略することできます。
設計者資格
設計者氏名

## シックハウス関連書類-1-②
シックハウス関連書類-1-②
確認申請書 別記第２号様式（第四面）建築物別概要【10．建築設備の種類】の欄に関して添える別紙
表2 【天井裏等への措置】
階数 | 室 名 | 措 置 の 箇 所
|  | 小屋裏（天井裏） | 床 裏 | 間仕切壁（1） |  | 間仕切壁（2） | 収納・ｸﾛｰｾﾞｯﾄ | その他
※1 天井裏等の措置はいずれかの対策が必要です。
①建材はＦ☆☆☆以上を使用
②気密層・通気止め
③換気設備の設置
※2 上記の様な使用建材の等級や措置を平面図等に記載がある場合は、表2を省略することができます。
設計者資格
設計者氏名

## シックハウス関連書類-2
シックハウス関連書類―２
確認申請書 別記第２号様式の添付図書 表１（に）項 使用材料表
・居室の区分（□ 住宅等の居室 □ 住宅等以外の居室） ・換気回数（□ ０．７回／ｈ以上 □ ０．５回／ｈ以上 □ ０．３回／ｈ以上）
室名 | 内装の仕上げの部分 | 使用建築材料 （特定建材） の記号 | ホルム アルデヒド 建材種別 | 使用面積 （㎡） | 面積 係数 | 使用面積小計 （㎡） | 使用面積合計 （㎡） | 床面積合計 （㎡） | 判 定
階
面積（㎡）
天井
壁
床
建具
階
㎡
天井
壁
床
建具
階
㎡
天井
壁
床
建具
階
㎡
天井
壁
床
建具
階
㎡
天井
壁
床
建具
階
㎡
天井
壁
床
建具
階
㎡
天井
壁
床
建具
階
㎡
※記入上の注意
１．使用材料の種別リスト／ホルムアルデヒド建材種別リスト（内装仕上げにあってはF☆☆☆☆以上、天井裏にあってはF☆☆☆以上で使用制限なし。）
④．F☆☆☆☆：規制対象外建材を使用 ③．F☆☆☆：第3種建材を使用 ②．F☆☆：第2種建材を使用 ①．気密層又は通気止め措置 0．天井裏等を機械換気
（※上記の④～０のいづれかを使用材料・ホルムアルデヒド建材の種別欄に記入してください。）
２．使用材料の記号リスト
A．合板 B．木質系フローリング C．構造用パネル D．集成材 E．単板積層材（LVL） F．MDF G．パーティクルボード H．その他の木質建材
I．ユリア樹脂板 J．壁紙 K．接着剤（現場施工・2次加工） L．保温材 M．緩衝材 N．断熱材 O．塗料（現場施工） P．仕上塗材（現場施工）
Q．接着剤（現場施工）
（※上記で該当するものを選び、使用材料の記号欄に記入してください。）
３．換気エリア別に作成してください。
４．内装仕上げの部分には、造り付け家具、建具、化粧台等、面的な部分を含みます。
５．規制対象外材料（F☆☆☆☆）のみを使用する場合は、使用建築材料表又は、設計図書にその旨を明記することで、使用面積の計算は不要です。
設計者資格
設計者氏名

## 作成例
シックハウス関連書類-1-① 作成例（居室ごとの換気計算の場合）
表1 【居室等の機械換気計算表】 換気種別及び換気回数
階数 | 室 名 | 床面積 ㎡ |  | 天井高 ｍ | 気積 ㎥ |  | 換気種別 |  |  | 設計換気量 ㎥/ｈ |  |  | 換気回数 回/h
|  |  | ① | ② | ③ = ①×② |  | 1種 | 2種 | 3種 | 給気量 ④ |  | 排気量 ⑤ | ⑥ = ④or⑤÷③
1 | 洋室1 | 15.2 |  | 2.5 | 38 |  | ○ |  |  | 10 |  | 20 | 0.52
1 | 洋室2 | 10.5 |  | 2.4 | 25.2 |  |  |  | ○ |  |  | 15 | 0.59
1 | 和室 | 9.6 |  | 2.4 | 23.04 |  |  |  | ○ |  |  | 15 | 0.65
0
0
2 | 洋室3 | 18.5 |  | 2.65 | 49.025 |  |  |  | ○ |  |  | 30 | 0.61
2 | … | … |  | … | … |  |  |  |  | … |  | … | …
0
0
※上表は各居室で給気口と排気ﾌｧﾝ若しくは給気ﾌｧﾝを設置した場合を仮定しています。
シックハウス関連書類-1-① 作成例（全体での換気計算の場合）
表1 【居室等の機械換気計算表】 換気種別及び換気回数
階数 | 室 名 | 床面積 ㎡ |  | 天井高 ｍ | 気積 ㎥ |  | 換気種別 |  |  | 設計換気量 ㎥/ｈ |  |  | 換気回数 回/h
|  |  | ① | ② | ③ = ①×② |  | 1種 | 2種 | 3種 | 給気量 ④ |  | 排気量 ⑤ | ⑥ = ④or⑤÷③
1 | 洋室1 | 15.2 |  | 2.5 | 38
1 | 洋室2 | 10.5 |  | 2.4 | 25.2
1 | 和室 | 9.6 |  | 2.4 | 23.04
1 | 廊下 | 5.6 |  | 2.2 | 12.32
1 | 便所 | 1.2 |  | 2.2 | 2.64 |  |  |  | ○ |  |  | 60
|  |  |  | 計 | 101.2 | [6 empty] | 60 | 0.59
0
0
0
※上表は各居室に給気口があり、便所（非居室）に排気ﾌｧﾝを設置した場合を仮定しています。
シックハウス関連書類-1-② 作成例
表2 【天井裏等への措置】
階数 | 室 名 | 措 置 の 箇 所
|  | 小屋裏（天井裏） |  | 床 裏 |  | 間仕切壁（1） |  | 間仕切壁（2） |  |  | 収納・ｸﾛｰｾﾞｯﾄ |  | その他
1 | 洋室1 | F☆☆☆☆ |  | F☆☆☆ |  | F☆☆☆ |  | － |  |  | F☆☆☆
1 | 洋室2 | F☆☆☆ |  | F☆☆☆ |  | F☆☆☆ |  | － |  |  | F☆☆☆
1 | 和室 | F☆☆☆ |  | 気密層・通気止め |  | F☆☆☆ |  | F☆☆☆ |  |  | －
1 | 廊下 | F☆☆☆ |  | － |  | F☆☆☆ |  | － |  |  | －
1 | 便所 | F☆☆☆ |  | － |  | － |  | － |  |  | －
居室ごとに換気回数
を算出して下さい
換気経路となる廊下(非居室)を
含めた対象範囲全体で算出して
下さい
ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝより選択
ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝより選択
それぞれの換気量を
入力する。
それぞれの換気量を
入力する。
ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝより選択
ｿﾞｰﾆﾝｸﾞごとに算出して下さい
床面積、天井高さを入力すると自動計算します
床面積、天井高さを入力すると
自動計算します
※使用する建材について規制対象外のもの （内装材：Ｆ☆☆☆☆以上、天井裏等：Ｆ☆☆☆若しくは気密層・通気止め） を
使用していることを図面（仕上表など）に記載している場合には、建材の使用面積計算に関わる書類-1-② 及び 書類-2
を省略することも出来ます。

## シックハウス関連書類-2（資料）
シックハウス関連書類-2（資料）
第2種・第3種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積の制限
N2S2＋N3S3≦A
S２：第2種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積
S３：第3種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積
A ：居室の床面積
居室の種類 | 換気回数 | N2（第2種） | N3（第3種）
住宅等の居室 ※１ | 0.7回／ｈ以上 | 1.2 | 0.2
| 0.5回／ｈ以上0.7回／ｈ未満 | 2.8 | 0.5
| 0.7回／ｈ以上 | 0.88 | 0.15
住宅等の居室以外の居室 ※２
| 0.5回／ｈ以上0.7回／ｈ未満 | 1.4 | 0.25
| 0.3回／ｈ以上0.5回／ｈ未満 | 3 | 0.5
※１：住宅等の居室とは、住宅の居室、下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室、家具その他これに類する物品販売業を営む店舗の
売り場をいう。
※２：以外の居室には、学校、オフィス、病院など他の用途の居室全てが含まれます。